Муниципальное образование

сельское поселение

«Деревня Порослицы»

Юхновский район Калужская область

Сельская Дума

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2023 года                                                                                 № 127

«Об актуализации  схемы теплоснабжения

на  территории   МО   сельское   поселение

«Деревня Порослицы» на период с 2014 по

2029 год» на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения» и в целях актуализации Схемы теплоснабжения МО сельское поселение «Деревня Порослицы» на 2024 год, Сельская Дума муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы»

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения МО сельское поселение «Деревня Порослицы» на период с 2014 по 2029 год, в целях актуализации на 2024 год (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на сайте администрации МО сельское поселение «Деревня Порослицы» в сети «Интернет».

Глава МО сельское поселение

«Деревня Порослицы»                                                                                      Е.А. Королева

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования

сельское  поселение

«Деревня Порослицы»

на период с 2014 по 2029 год

2014 год

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ПОРОСЛИЦЫ»

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» Юхновского района, Калужской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» по следующим критериям: качество, надежность теплоснабжения и экономическая эффективность, а также  перспективное развитие системы теплоснабжения сельского поселения.

Основной целью жилищной политики сельского поселения является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральным   планом муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» предполагается решение следующих задач:

- строительство до конца расчетного срока (2038 года) 77400 кв.м. общей площади или в среднем за период 2976 кв.м. в год, для обеспечения посемейного расселения со среднем показателем обеспеченности жилищным фондом 40 кв.м/чел;

- формирование комплексной жилой сферы, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.

Генеральным планом предполагается  компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Теплоснабжение жителей сельского поселения осуществляется децентрализовано.

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты общественного назначения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок до 2038 года, для достижения следующих целей:

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения тепловой энергией;

- соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- обеспечение безопасности систем теплоснабжения.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОРОСЛИЦЫ»

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Порослицы» расположено на территории Юхновского района, Калужской области. Административный центр сельского поселения – деревня Порослицы, расположен в 30 км к юго - востоку от г.Юхнов, в 45 км от г. Калуги.

Сельское поселение граничит с Бабынинским и Дзержинским районами, с сельскими поселениями «Село Щелканово», «Деревня Чемоданово».

В состав сельского поселения «Деревня Порослицы» входят следующие населенные пункты: д. Порослицы, д. Выползово, д. Еремино, д. Новые Кулиги, д. Околенск, д. Травкино, д. Губановка, с. Санатория «Павлищев Бор».

Площадь сельского поселения составляет 5126,44 га, численность населения 410 человек на 01.01.2023 года.

Краткая характеристика климата сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Порослицы» Юхновского района, Калужской области расположено в средней полосе Европейской территории России в зоне умеренно-континентального климата с хорошо выраженными сезонами года: лето - влажное, теплое; зима – умеренно холодная, с устойчивым снежным покровом.

Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем 149.                            В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания суглинистых почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 см до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Среднегодовое количество осадков – 627 мм, из них 70% приходится на весенне-летний период.

Средняя годовая скорость ветра – 2,6 м/сек.

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угра. На территории поселения протекают реки: Теча, Яменко (Прокудинка). Все реки по величине относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36-40 м3/сек.).

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения

«Деревня Порослицы»

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

централизованного источника теплоснабжения

| № | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность (планируемая),Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2022г.) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 | 2028 | 2090 | 2030 | 2031 |
|  | Котельная «Порослицы» * | 0,72 | 0,2527 | 0,2527 | 0,2527 | 0,2527 | 0,2527 | 0,2527 | 0,2527 | 0,2527 | 0,2527 | 0,2527 |

Предложения по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается производить по мере поступления заявок на подключение. Подключение индивидуальных домов предполагается от индивидуальных источников тепловой энергии - малогабаритных газовых котлов.

Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на всех существующих котельных сельского поселения используется природный газ. Согласно заключенному договору, теплота сгорания топлива составляет 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3).

Резервного топлива на котельных не предусмотрено.

Таблица 1.2

Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии.

| № | Наименование котельной | котлоагрегаты | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./Гкал | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Порослицы» | ICI REX 50 – 2 шт. | Природный газ | 713.36 | 112,52 | 0,15773 | 99,57 |

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.6 Федерального Закона от 27.07.2010 г. №190 "О теплоснабжении", определена единая теплоснабжающая организация на территории МР «Юхновский район» - МУП «Юхновтеплосеть».

Установить для единой теплоснабжающей организации зоны деятельности в пределах своих систем теплоснабжения на территории сельского поселения.

Единая теплоснабжающая организация МУП «Юхновтеплосеть», в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №190 "О теплоснабжении".

## Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозных тепловых сетей в сельском поселении не выявлено.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение сельского поселения осуществляется централизовано. Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты общественного назначения в д. Порослицы: здание МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» д.Порослицы, здание, в котором расположены: ФАП и администрация сельского поселения, здание  сельского Дома культуры д. Порослицы.

Децентрализованным теплоснабжением обеспечиваются  все жители поселения, проживающие как в индивидуальных жилых домах, так и в многоквартирных жилых домах. Отопление производится газом и дровами.

Теплоснабжение индивидуальной застройки осуществляется от индивидуальных газовых котлов (АОГВ), основным топливом для которых является магистральный природный газ.

В настоящее время на территории сельского поселения в четырех населенных пунктах имеется централизованное газоснабжение – д.Порослицы, д.Выползово, д.Еремино, с.Санатория «Павлищев Бор».

Остальные населенные пункты не газифицированы. Жилищный фонд оборудован отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова).

На основании данных компаний производителей оборудования, технических        паспортов устройств, характеристика индивидуальных  теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| № п/п | Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уголь каменный, т. | 6,72 | 4,90 |
| 2. | Дрова | 0,68 | 2,00 |
| 3. | Газ сетевой, тыс.куб.м. | 0,90 | 8,08 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения рекомендуется использовать двухконтурный газовый котел. Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно, и затраты на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа.  В связи с дальнейшей газификацией сельского поселения указанная тенденция будет сохраняться.

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения МО сельское поселение «Деревня Порослицы», определена единая теплоснабжающая организация на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» - Муниципальное унитарное предприятие «Юхновтеплосеть» муниципального района «Юхновский район» (далее – МУП «Юхновтеплосеть»).

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей, т.е. централизованную систему отопления на территории сельского поселения осуществляет МУП «Юхновтеплосеть».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Юхновтеплосеть» распространяется на теплоснабжение социально значимых объектов бюджетной сферы, находящихся на территории МО сельское поселение «Деревня Порослицы».

Источники тепловой энергии.

Таблица 1.2.1.

Описание котельной  «Порослицы»

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | - Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: ICI REX 50 – 2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | - Установленная тепловая мощность – 0.72 Гкал/ч |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности - | Располагаемая тепловая мощность – 0,72 Гкал/ч; Подключенная тепловая нагрузка – (с учетом потерь и собственных нужд) 0.2527 Гкал/ч |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто - | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,0021 Гкал/ч ; Тепловая мощность нетто 0,677 Гкал/ч |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С. |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 713,36 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 577,57 Гкал/год. |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии фиксируется в журналах диспетчерской службы. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |
| Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, гКал/год | 577,57 |
| Годовые объемы тепловых потерь на собственные и производственные, хозяйственные нужды, гКал/год | 10,55 |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Таблица 1.3

Котельная «Порослицы».

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной «Порослицы» принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70°С при расчетной температуре -27°С. |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схемы приведены в Графической части |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов – сталь. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети отопления– 543,5 м. Подключенная нагрузка отопление – 0,2527 Гкал/ч. |
| Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона и кирпича. Высота камер не более 1,5 м. В перекрытиях камер выполнено по 1 люку. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному графику 95/70 °С |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей | Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) фиксируется в журналах диспетчерской службы. |
| Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) фиксируется в соответствующих документах. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Описание технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют 0,02456 Гкал/ч, что составляет примерно 17,9% от отпущенной потребителю тепловой энергии. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям: отопление – непосредственное, без смешивания, с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С). |
| Сведения о потребителях тепловой энергии и теплоносителя | · МКОУ «Средняя общеобразовательная школа», д.Порослицы: Калужская обл. Юхновский р-н, д.Порослицы, ул.Зеленая, д.20 ∙ МКУК «Юхновское культурно-досуговое объединение» Калужская обл., Юхновский р-н, д.Порослицы, ул.Спортивная,д.6 ∙ администрация МО сельское поселение «Деревня Порослицы» помещение по адресу: д.Порослицы,ул.Зеленая.д.21 ∙ФАП помещение по адресу: д.Порослицы,ул.Зеленая,д21 |
| Перечень выявленных бесхозяйственных сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйственных сетей не выявлено. |