##### Администрация  муниципального образования

##### сельское поселение «Деревня Порослицы»

Юхновский район Калужская область

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2024 года                                                                                              № 26

«Об  утверждении   схемы  водоснабжения

и    водоотведения    на    территории    МО

сельское поселение «Деревня Порослицы»

на период с 2024 по 2034 год

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы», администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» на период с 2024 по 2034 год. (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МО сельское поселение «Деревня Порослицы» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

сельское поселение

«Деревня Порослицы»                                                                                      В.К. Волков

Приложение №1

к постановлению администрации

МО СП «Деревня Порослицы

от 27 ноября 2024 года № 26

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ ПОРОСЛИЦЫ» НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2034 ГОД

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление.

Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

Водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

1. Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий;

2. Определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

3. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

4. Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

5. Организация водоснабжения и водоотведения населения сельского поселения.

6. Строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б)   определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных  холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Краткая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Порослицы» расположено в юго-восточной части МО «Юхновский район». Сельское поселение граничит с Бабынинским и Дзержинским районами с МО сельскими поселениями «Деревня Чемоданово», «Село Щелканово».

Территория муниципального образования составляет 5155,31 га, в том числе земли населенных пунктов 326,31 га.

В состав муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» входят 8 населенных пунктов: д.Выползово, д.Губановка, д.Еремино, д.Новые Кулиги, д.Околенск, д.Порослицы, д.Травкино, с.Санатория «Павлищев Бор».

Административным центром сельского поселения является д.Порослицы. Расстояние от центра сельского поселения до районного центра (г.Юхнов) составляет 42 км, до областного центра (г.Калуга) 65 км. Самыми крупными населенными пунктами сельского поселения являются д.Порослицы и с.Санатория «Павлищев Бор».

Общая численность населения  на 01 января 2024 года составляет 380 человека. В весенне-летний период численность увеличивается за счет временно проживающих граждан.

Климат умеренно-континентальный  с четко выраженными сезонами года. Наиболее холодный месяц – январь, со средней температурой -10 С. Самый теплый – июль. Среднегодовое число солнечных дней – 70.

Климат характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами - весной и осенью.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем – 149 суток. В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Многолетняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Среднегодовое количество осадков – 627 мм, из них 70%  приходится на весенне-летний период. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум в марте.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направления, в летний северные, северо-восточные и северо-западные. Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,6 м/с. Самые ветреные месяцы, это период с ноября по март включительно.

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну реки Угры. На территории поселения протекает крупная река Теча. Имеются искусственные водоемы – пруды. Средний размер прудов около 1 га.

Климатические условия в целом благоприятны для земледелия.

В течение трех летних месяцев средние температуры воздуха составляют 17-18 С. Вода в реках прогревается до 18-19 С. Скорость ветра в среднем 2,6 м/сек. Зимы мягкие со средними температурами 8-9 С. Это создает благоприятные условия для организации отдыха как летом, так и зимой.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

В МО сельское поселение «Деревня Порослицы» общая площадь жилищного фонда составляет 17100 кв. метров, преобладающим является частный жилищный фонд, который составляет 16708,4 кв. м (97,7%), 391,6 кв.м.(2,3%) – муниципальный жилищный фонд.         Уровень благоустройства жилищного фонда МО сельское поселение «Деревня Порослицы» характеризуется следующими показателями таблицы.

| № п/п | Обеспеченность инженерным оборудованием | Площадь жилья (м2) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводом | 14800 | 86,5 |
| 2. | Канализацией | 10100 | 59,1 |
| 3. | Индивидуальным отоплением (АОГВ) | 15700 | 91,8 |
| 4. | Горячим водоснабжением | 10200 | 59,6 |
| 5. | Ваннами (душем) | 10200 | 59,6 |
| 6. | Природным газом | 15200 | 88,8 |

4. Зоны централизованного и децентрализованного водоснабжения,

водоотведение

4.1. Схема водоснабжения

В состав МО сельское поселение «Деревня Порослицы» входят 8 населенных пунктов.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей сельского поселения являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования, а также частные скважины. Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения расположена в д.Выползово, д.Еремино, д.Порослицы и с.Санатория «Павлищев Бор» осуществляется из 4 артезианских скважин. Количество водонапорных башен – 4, в том числе действующих – 2, башни Рожновского типа. Из скважины вода подается насосом  в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода подается в сеть хозяйственно – питьевого водопровода населенного пункта.

Водозабор для села Санатория «Павлищев Бор» производится из скважин в  с.Санатория «Павлищев Бор». Глубина скважины № 1 - 30 м. Дебет – 9 м3/час. Глубина скважины № 2 – 27 м. Дебет – 21 м3/час. Скважины  оборудованы насосами ЭЦВ-6-6,5-85. Имеется водонапорная башня, объем – 25 м3. Протяженность распределительных сетей – 2200 м, материал труб – сталь, чугун, диаметр – 50 мм.и100 мм.  Износ составляет 70%. Водопроводные сети состоят на балансе и обслуживаютя ГП КО «Калугаоблводоканал». Сооружения водоподготовки отсутствуют. Имеется пожарный гидрант.

Водозабор для д.Выползово, д.Еремино и д.Порослицы производится из скважины в д.Еремино. Количество артезианских скважин – 2, глубиной 38 м. Дебет скважин составляет – 8 м3/час, объем – 15 м3. Водонапорные башни Рожновского типа, высота – 16 м.

Протяженность водопроводных сетей д.Выползово – 672 м., трубы полиэтиленовые, диаметр – 100 мм.

Протяженность водопроводных сетей д.Еремино – 907,59 м., трубы полиэтиленовые, диаметр – 100 мм.

Протяженность водопроводных сетей д.Порослицы – 13087,51 м. В 2013 году завершена реконструкция водопроводной сети общей протяженностью 7103 м, трубы полиэтиленовые, диаметр 110 мм и 63 мм.

Водопроводная сеть передача в собственность Калужской области.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отсутствует централизованная система водоснабжения. Децентрализованные системы водоснабжения представлены в основном шахтными колодцами общего и частного пользования, а также частными скважинами. Шахтные колодцы смонтированы из железобетонных колец. На территории сельского поселения имеются 2 колодца общего пользования, являющихся муниципальной собственностью сельского поселения «Деревня Порослицы».

На водозаборах основным оборудованием является погружной насос ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПин 2.1.41110-02.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых нужд и полива,  на технологические нужды производственных бюджетных организаций, на пожаротушение. Наружное пожаротушение предусматривается из подземного пожарного гидранта и пожарных резервуаров.

Водопотребление существующей застройки сельского поселения на расчетный срок составляет 133,29 м3/сут, в том числе на полив - 28,9 м3/сут.

Качество питьевой воды соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Нормы водопотребления приняты в соответствии в соответствии с СНиП 2.04.01.85 и СНиП 2.04.02-84:

- 160 л/сут. на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на

обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

4.2. Схема водоотведения

На территории сельского поселения имеется централизованное водоотведение и местное, в резервуары-накопители с последующим вывозом.

Централизованное водоотведение имеется в д.Порослицы и с.Санатория «Павлищев Бор». В д.Порослицы протяженность канализационной сети составляет – 2292,3 м, в том числе: 916.9 м – керамические трубы, 1375,4 м – чугунные трубы. Диаметр чугунных труб – 100,150 мм. Диаметр керамических труб – 100,150,200 мм. Очистные сооружения нуждаются в капитальном ремонте. В с.Санатория «Павлищев Бор» протяженность канализационной сети составляет –2100 м. Трубы керамические и чугунные. Диаметр труб – 100,150 мм. Очистные сооружения представлены станцией биологической очистки и также нуждаются в капитальном ремонте. Производительность станции - 200 м3 в сутки.

В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованное водоотведение  отсутствует.

Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии с СНиП 2.04.03.-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации принят с ростом на 10% от существующего стока.

5. Проектные предложения мероприятий по водоснабжению и водоотведению

5.1. Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана, с учетом  фактического состояния сетей и сооружений.

Для гарантированного водоснабжения сельского поселения имеются колодцы муниципальной собственности, частные колодцы и скважины.

При этом необходимо:

1. Производить весной анализы воды из скважин и колодцев на соответствие ее ГОСТу

«Вода питьевая»;

2. Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из

двух поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;

- содержание и выпас скота и птицы;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются  следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с санитарно-эпидемиологическими службами;

- при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На  территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

-  применение удобрений и ядохимикатов.

На территории третьего пояса зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно- профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

-  запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

-  при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000 мм не менее 20м;

-  в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь- в жилой застройке.

Трассировки водопроводов и магистральных систем производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

5.2. Водоотведение

Предусматривается ремонт очистных сооружений.

Жилые дома частной застройки, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98% степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси»  зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.